1 Область применения

Настоящее Руководство  распространяется на гофрированные двухслойные трубы кольцевого сечения из полипропилена, предназначенные для наружных подземных систем водоотведения сточных вод при максимальной температуре постоянных стоков 70°С и кратковременных стоков с температурой до 100°С.

Гофрированные двухслойные трубы производятся методом непрерывной шнековой экструзии с формованием непрерывного гофра на наружной поверхности и сваркой гладкого внутреннего слоя трубы по местам впадин гофрированной поверхности.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего Руководства необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

ГОСТ Р 54475-2011 Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации.

ГОСТ Р ИСО 3126-2007 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров.

СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

Свод правил по проектированию и строительству СП 40-102-2000

Проектирование и монтаж трубопроводов для систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.

СН РК 4.01-03-2011 Водоотведение. Наружные сети и сооружения.

3 Термины и определения

В настоящем Руководстве применены следующие термины с соответствующими определениями:

- трубы и фасонные части со структурированной стенкой: Изделия, имеющие оптимизированную в отношении материалоемкости конструкцию стенки.

- номинальный размер DN: Числовое обозначение размера элементов трубопровода, приблизительно равное производственным размерам, в мм.

- номинальный размер DN/OD: Номинальный размер, относящийся к наружному диаметру.

- номинальный диаметр dn, мм: Диаметр, назначенный для номинального диаметра.

- средний внутренний диаметр dim,  мм: Среднее арифметическое значение равномерно распределенных измерений внутреннего диаметра в одном поперечном сечении.

- наружный диаметр de, мм: Измеренный наружный диаметр трубы или трубного конца фасонной части в любом поперечном сечении ( по вершине гофра или ребер), деленная на π, округленная в большую сторону до 0,1мм.

- номинальная кольцевая жесткость SN, кН/м2: Числовое обозначение минимальной кольцевой жесткости труб.

4 Основные характеристики труб «ОПТИМА»

- Труба «ОПТИМА» - сделана из полипропилена,  устойчива к воздействию большинства агрессивных химических соединений и микроорганизмов;

- Кольцевая жёсткость SN8, обеспечивает глубину заложения до 15 метров;

- Труба «ОПТИМА» - способна временно деформироваться и перераспределять нагрузки в грунт, выдерживать высокое давление со стороны тяжелых и подвижных грунтов;

- Термостойкость- температура размягчения полипропилена +95 ° С - как следствие исключён вариант деформации трубы из-за сброса горячей воды, в случае её аварийного сброса;

- Высокая стойкость к гидроабразивному износу, срок службы трубы не менее 50 лет;

- Легкий вес, соответственно: удешевление услуг транспортировки и монтажа;

- Возможна укладка зимой при - 20° C;

- Устойчивость к блуждающим токам;

- Труба «ОПТИМА» - не подвержена коррозии;

- Угол наклона при укладке трубы - 1° на метр, как следствие уменьшение затрат на укладку труб: меньшая глубина заложения;

- Подлежит современным методам прочистки с помощью гидродинамических машин, а так же механическими способами очистки специальными приспособлениями, так как полипропилен имеет плотную структуру;

- Жесткий и прочный раструб, соединение трубы с раструбом происходит под прямым углом, что исключает возникновение зон застоя и скопления грязи;

- Возможность проведения строительных работ в стесненных условиях, где невозможно применять технику;

- Высокая ремонтопригодность  - применение стандартных ремонтных муфт позволяет легко соединять между собой участки трубопровода, в том числе осуществлять ремонтные вставки, подгонка длины трубы на месте ручной пилой;

- Высокая скорость прокладки по сравнению с трубами из традиционных материалов, благодаря легкому весу, а также быстрому и легкому перемещению труб - снижение стоимости монтажа от 30%.

4.1  Ассортимент труб «ОПТИМА»

Трубы из полимеров со структурированной стенкой «ОПТИМА» выпускаются с номинальным наружным диаметром DN/OD 125-500 мм.

Размеры труб относительно наружного диаметра DN/OD должны соответствовать таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

| Номинальный размер, DN / OD | Наружный диаметр dem |  | Внутренний диаметр dim |  | Толщина стенки е4, не менее | Толщина стенки е5, не менее | Толщина стенки е , не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номинальный | предельное отклонение | номинальный | предельное отклонение |  |  |  |
| 125 | 125,0 | +0,4 -0,9 | 106,6 | ±1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,95 |
| 160 | 160,0 | +0,5 -1,2 | 138,8 | ±1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 200 | 200,0 | +0,5 -1,5 | 175,0 | ±1,2 | 2,2 | 1,3 | 1,2 |
| 250 | 250,0 | +0,6 -1,8 | 220,8 | ±1,4 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
| 315 | 315,0 | +0,7 -2,4 | 280,0 | ±1,6 | 3,1 | 1,7 | 1,6 |
| 400 | 400,0 | +0,9 -3,0 | 350,0 | ±2,0 | 3,8 | 2,2 | 1,8 |
| 500 | 500,0 | +1,1 -3,7 | 436,3 | ±2,6 | 4,8 | 2,8 | 2,0 |

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

| Номинальный размер DN / OD | Внутренний диаметр раструба Dim |  | Длина раструба l, не менее | Толщина стенки е2, не менее | Dy, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номинальный | предельное отклонение |  |  |  |
| 125 | 126,1 | ±0,25 | 71,0 | 3,2 | 140,1 |
| 160 | 161,36 | ±0,3 | 87,1 | 3,5 | 177,56 |
| 200 | 201,62 | ±0,4 | 98,5 | 3,9 | 220,42 |
| 250 | 251,93 | ±0,5 | 112,4 | 4,4 | 273,93 |
| 315 | 317,37 | ±0,6 | 125,3 | 5,0 | 343,6 |
| 400 | 403,01 | ±0,8 | 161,3 | 5,8 | 434,6 |
| 500 | 503,7 | ±1,0 | 199,2 | 6,8 | 542,0 |

4.2  Фасонные изделия

|  | D 125 | D 160 | D 200 | D 250 | D 315 | D 400 | D 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1, мм | 105,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 160,0 | 195,0 | 210,0 |
| L2, мм | 152,0 | 190,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 355,0 |
| L3, мм | 115,0 | 135,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 300,0 | 305,0 |
| d1, мм | 140,0 | 180,0 | 220,0 | 270,0 | 340,0 | 430,0 | 520,0 |
| d2, мм | 125,0 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | 315,0 | 400,0 | 500,0 |

Отвод  ПЭ на 15°

Отвод ПЭ на 45°

|  | D 125 | D 160 | D 200 | D 250 | D 315 | D 400 | D 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1, мм | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 170,0 | 200,0 | 210,0 |
| L2, мм | 175,0 | 190,0 | 240,0 | 280,0 | 330,0 | 420,0 | 420,0 |
| L3, мм | 175,0 | 165,0 | 185,0 | 225,0 | 290,0 | 450,0 | 320,0 |
| d1, мм | 140,0 | 180,0 | 220,0 | 270,0 | 340,0 | 430,0 | 520,0 |
| d2, мм | 125,0 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | 315,0 | 400,0 | 500,0 |

Отвод ПЭ на 90°

|  | D 125 | D 160 | D 200 | D 250 | D 315 | D 400 | D 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1, мм | 110,0 | 115,0 | 130,0 | 135,0 | 160,0 | 200,0 | 210,0 |
| L2, мм | 220,5 | 240,0 | 305,0 | 325,0 | 440,0 | 540,0 | 630,0 |
| L3, мм | 165,0 | 195,0 | 225,0 | 270,0 | 440,0 | 540,0 | 630,0 |
| d1, мм | 140,0 | 180,0 | 220,0 | 270,0 | 340,0 | 430,0 | 545,0 |
| d2, мм | 125,0 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | 315,0 | 400,0 | 500,0 |

Тройник  ПЭ на 45°

|  | D 125 | D 160 | D 200 | D 250 | D 315 | D 400 | D 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1, мм | 112,0 | 122,0 | 130,0 | 135,0 | 160,0 | 200,0 | 210,0 |
| L2, мм | 390,0 | 460,0 | 585,0 | 625,0 | 780,0 | 1030,0 | 1230,0 |
| L3, мм | 300,0 | 305,0 | 412,0 | 425,0 | 470,0 | 670,0 | 780,0 |
| d1, мм | 140,0 | 180,0 | 220,0 | 270,0 | 340,0 | 420,0 | 520,0 |
| d2, мм | 125,0 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | 315,0 | 400,0 | 500,0 |

Тройник ПЭ на 90°

|  | D 125 | D 160 | D 200 | D 250 | D 315 | D 400 | D 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1, мм | 115,0 | 145,0 | 130,0 | 135,0 | 160,0 | 200,0 | 210,0 |
| L2, мм | 360,0 | 400,0 | 475,0 | 525,0 | 710,0 | 830,0 | 1010,0 |
| L3, мм | 265,0 | 335,0 | 370,0 | 415,0 | 530,0 | 660,0 | 770,0 |
| d1, мм | 140,0 | 180,0 | 220,0 | 270,0 | 340,0 | 430,0 | 520,0 |
| d2, мм | 125,0 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | 315,0 | 400,0 | 500,0 |

Переход ПЭ для труб

|  | D 125/100 | D 160/125 | D 200/160 | D 250/200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1, мм | 86,0 | 100,0 | 122,0 | 130,0 |
| L2, мм | 205,0 | 230,0 | 250,0 | 265,0 |
| L3, мм | 117,0 | 122,0 | 122,0 | 127,0 |
| d1, мм | 110,0 | 140,0 | 180,0 | 200,0 |
| d2, мм | 125,0 | 160,0 | 200,0 | 250,0 |

Заглушки для труб

заглушка, диаметр 125 мм

заглушка, диаметр 160 мм

заглушка, диаметр 200 мм

заглушка, диаметр 250 мм

Заглушка, диаметр 315 мм

Заглушка, диаметр 400 мм

Заглушка, диаметр 500 мм

4.4 Основные показатели труб «ОПТИМА»

Характеристики труб должны соответствовать таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 Внешний вид поверхности | На внутренней и наружной поверхности не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения. Внутренняя поверхность труб должна быть гладкой. Цвет наружного слоя труб - терракот, внутреннего слоя - белый |
| 2 Изменение внешнего вида после прогрева при 150°С | Не должно быть трещин, пузырей и расслоений |
| 3 Кольцевая жесткость. кН/м2, не менее 8,10,12 | SN 8,10,12 |
| 4 Кольцевая гибкость при деформации 30% | Не должно быть трещин и расслоений |
| 5 Стойкость к удару падающим грузом при 0°С. ТIR, % | Не более 10 |
| 6 Герметичность соединений при внутреннем давлении 0,05 МПа и деформации | Без видимых протечек |

5.  Проектирование

5.1 Общие требования

5.1.1 Системы внутренней канализации зданий следует проектировать из канализационных труб, рассчитанных на транспортирование сточных вод с постоянной температурой не ниже 75 °С и кратковременно не менее 1 мин с температурой не менее 90 °С.

5.1.2 Проектирование системы канализации из труб и соединительных деталей из различных полимерных материалов не допускается.

5.1.3 Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы.

5.1.4 Трубы из полимерных материалов должны быть проложены, как правило, скрыто - в шахтах, коробах, бороздах и т.п.

В местах возможного механического повреждения труб следует применять только скрытую прокладку.

Допускается открытая прокладка канализационных и водосточных трубопроводов в подвалах зданий, не оборудованных под производственные, складские или служебные помещения, на чердаках и в санузлах зданий.

5.1.5 К местам прочистки трубопроводов из полимерных материалов должен быть обеспечен легкий доступ посредством установки дверок, съемных щитов, решеток и т.п.

6. Гидравлический расчет трубопроводов

Для проведения гидравлических расчетов гофрированных двухслойных труб «OPTIMA» могут использоваться гидравлические формулы, номограммы и таблицы в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования». (Всю литературу, не обходимую можно скачать на сайте: www.kazplast.kz)

Все отводные канализационные трубопроводы, как правило, следует рассчитывать так, чтобы при расчетном расходе стоков они работали в безнапорном режиме.

7. Химическая стойкость

Таблица. Химическая стойкость труб и соединительных деталей из полипропилена PP-B.

| Агрессивная среда | Концентрация | Химическая стойкость |  |  | Агрессивная среда | Концентрация | Химическая стойкость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 °С | 60 °С | 100 °С |  |  | 20 °С | 60 °С | 100 °С |
| Ацетальдегид | TR | УС |  | - | Топленый животный жир | 14 | УС |  |  |
| Ацетальфеион | TR | С | С | - | HCI/HN03 | 75%/25% | НС | НС | НС |
| Ангедрид уксусной к-ты | TR | С | - | - | Гептан | TR | С | УС | НС |
| Уксусная к-та, разбав. | TR | С | УС | НС | Гексан | TR | С | УС |  |
| Уксусная к-та, разбав. | 40% | С | С | - | Гексантриол(1,2,6) | TR | С | С |  |
| Ацетон | TR | С | - | - | Гидразингидрат | TR | С | - | - |
| Кислотный ацетангидрид | 40% | С | С | - | Фтороводородная к-та | 40% | С | УС | НС |
| Акрилонитрил | TR | С | УС |  | Соляная к-та | 20% | С | С | - |
| Адипиновая к-та | TR | С | С | - | Соляная к-та | 20%-36% | С | УС | УС |
| Воздух | TR | С | С | С | Фтористоводородная к-та | 40% | С | С | - |
| Сульфат Alaune Me - Me III | GL | С | С | - | Фтористоводородная к-та | 70% | С | УС | - |
| Аллиловый спирт, разбав. | 96% | С | С | . | Водород | TR | С | С |  |
| Квасцы | TR | С | С | - | Хлористый водород | TR | С | С | - |
| Хлорид алюминия | GL | С | С | - | Проксид водорода | 30% | С | УС |  |
| Сульфат алюминия | GL | С | С | - | Цианистоводородная к-та | TR | С | С | - |
| Амберная к-та | GL | С | С |  | Серннокислый гидроксиламмоний | 12% | С | С | - |
| Двуаминоэтанол | TR | С | - |  | Лодиновый раствор | Н | С | УС | - |
| Аммиак, газ | TR | С | С |  | Изооктан | TR | С | УС | НС |
| Аммиак, жидк. | TR | С | С | - | Изопропил | TR | С | С | С |
| Анилин | TR | С | - | - | Керосин | Н | С | УС | НС |
| Аммиак, вода | GL | С | С | - | а- оксипропионовая к-та | 90% . | С | С | - |
| Ацетат аммония | GL | С | С | - | Ланолин | Н | С | УС | - |
| Карбонат аммония | GL | С | С | - | Ацетат свинца | GL | С | С | НС |
| Хлорид аммония | GL | С |  | - | Льняное масло . | Н | С | С | С |
| Флорид аммония | L | С | С |  | Смазочные масла | TR | С | УС | НС |
| Нитрат аммония | GL | С | С | С | Хлорид магния | GL | С | С | С |
| Фосфат аммония | GL | С | С | С | Гидроксикарбонат магния | GL | С | НС | НС |
| Сульфат аммония | GL | С | С | С | Соли магния | GL | С | С | - |
| Ацетат амила | TR | УС | С |  | Сульфат магния | GL | С | С | С |
| Амиловый спирт | TR | С | . | С | Ментол | TR | С | УС |  |
| Анилин | TR | УС | С | . | Метанол | TR | С | С | - |
| Гидрохлорид анилина | GL | С | УС | - | Метанол | 5% | С | С | УС |
| Анон | TR | УС | С | - | Метилацетат | TR | С | С | - |
| Анон (циклогексаэнон) | TR | УС | УС | НС | Метиламин | 32% | С |  | - |
| Антифриз | Н | С | НС | С | Метилбромид | TR | НС | НС | НС |
| Трихлорид антимония | 90% | С | С | - | Метилхлорид | TR | НС | НС | НС |
| Яблочная к-та | L | С | С | . | Метилэтилкетон | TR | С | УС | - |
| Яблочная к-та | GL | С | С | . | Ртуть | TRC | С | С |  |
| Яблочное вино (орто) | Н | С | С | - | Соли ртути | GL | С | С | С |
| Царская водка | Н | С | С | С | Молоко | Н | С | С | С |
| Мышьяковая к-та | 40% | С | С | - | Минеральная вода | Н | С | С | С |
| Мышьяковая к-та | 80% | С | С | УС | Меласса | Н | С | С |  |
| Гидроксид бария | GL | С | С | С | Моторное масло | TR | С | УС |  |
| Соли бария | GL | С | С | С | Природный газ | TR | С | . | - |
| Аккумуляторная к-та (электролит) | Н | С | С | - | Соли никеля | GL | С | НС | . |
| Пиво | Н | С | С | С | Азотная к-та | 10% | С | УС | НС |
| Альдегид | GL | С | С | . | Азотная к-та | 10-50% | УС | НС | НС |
| Смесь бензин - бензол | 8090/2009 | УС | НС | НС | Азотная к-та | >50% | НС | НС | НС |
| Бензол | TR | УС | НС | НС | 2-нитролуол | TR | С | УС | - |
| Хлорид бензила | TR | УС | . | . | Азотистые газы | Все | С | С | - |
| Бура | L | С | С | - | Олеум (H2S04+S03) | TR | НС | НС | НС |
| Борная к-та | GL | С | С | С | Оливковое масло | TR | С | С | УС |
| Бром | TR | НС | НС | НС | Щавельная к-та | GL | С | С | НС |
| Пары брома | Все | УС | НС | НС | Кислород | TR | С | - |  |
| Бутадиен,газ | TR | УС | НС | НС | Озон | 0.5 ррт | С | УС | - |
| Бутан(2)диол(1,4) | TR | С | С |  | Парафиновые эмульсии | Н | С | С | . |
| Бутадиол | TR | С | С | - | Парафиновое мвсло | TR | С | С | НС |
| Бутантриол(1,2,4) | TR | С | С |  | Перхлорная к-та | 20% | С | С | - |
| Бутин(2)диол(1,4) | TR | С |  | - | Перхлорэтилен | TR | УС | УС | - |
| Ацетат бутила | TR | УС | НС | НС | Нефть | TR | С | УС | - |
| Бутиловый спирт | TR | С | УС | УС | Эфир нефти | TR | С | УС | - |
| Бутиловый фенол | GL | С | - | - | Фенол | 5% | С | С | - |
| Бутиловый фенол | TR | НС |  | - | Фенол | 90% | С | . | - |
| Бутиленовый гликоль | 10% | С | УС | - | Фенилгидрозин | TR | УС | УС | - |
| Бутиленовый гликоль | TR | С | - | - | Гидрохлорид фенил гидрозина | TR | С | УС | - |
| Бутилен, жидк. | TR | УС | . | . | Фосген | TR | УС | УС | - |
| Карбонат кальция | GL | С | С | С | Фосфаты | GL | С | С | - |
| Хлорид кальция | GL | С | С | С | Фосфорная (ортофосфорная) к-та | 85% | С | С | С |
| Гидрохлорид кальция | GL | С | С | С | Оксихлорид фосфора | TR | УС | . | . |
| Гипохлорит кальция | L | С | . | - | Фталивая к-та | GL | С | С | - |
| Нитрат кальция | GL | С | С |  | Фотоэмульсии | Н | С | С | . |
| Карболин | Н | С |  | - | Ванны с фотозакрепителем | Н | С | С |  |
| Диоксид углерода, газ | Все | С | С | - | Пикриновая к-та | GL | С | - | - |
| Диоксид углерода, жидк. | Все | С | С |  | Бихромат калия | GL | С | С | - |
| Карбонимоноксид | Все | С | С |  | Бромат калия | 10% | С | С | - |
| Карбонсульфид | TR | НС | НС | НС | Бромид калия | GL | С | С | - |
| Каустиковая сода | 60% | С | С | С | Карбонат калия | GL | С | С | - |
| Хлорал | TR | С | С | - | Хлорат калия | GL | С | С | - |
| Хлорамим | L | С | - | - | Хлорид калия | GL | С | С | - |
| Хлорэтанол | TR | С | с | - | Хромат калия | GL | С | С |  |
| Хлорноватая к-та | 1% | С | УС | НС | Цианид калия | L | С | С | - |
| Хлорноватая к-та | 10% | С | УС | НС | Фторид калия | GL | С | С | - |
| Хлорноватая к-та | 20% | С | НС | НС | Гидрогенкарбоната калия | GL | С | С | - |
| Хлор | 0,50% | УС | - | - | Гидроксид калия | 50% | С | С | С |
| Хлор | 1% | НС | НС | НС | Иодид калия | GL | С | С | - |
| Хлор | GL | УС | НС | НС | Нитрат калия | GL | С | С | - |
| Хлор, газ | TR | НС | НС | НС | Перхлорат калия | 10% | С | С | - |
| Хлор, вода | TR | НС | НС | НС | Перманганат калия | GL | С | НС | - |
| Хлоруксусная к-та | L | С | С | - | Персульфат калия | GL | С | С | - |
| Хлорбензол | TR | УС | - | . | Сульфат калия | GL | С | С | - |
| Хлороформ | TR | УС | НС | НС | Пропан, газ | TR | С |  | - |
| Хлорсульфоновая к-та | TR | НС | НС | НС | Пропанол (1) | TR | С | С | - |
| Хромовая кислота | 40% | УС | УС | НС | Пропаргиловый спирт | 7% | С | С | - |
| Хромовая к-та /серная к-та/вода | 15/35/50% | НС | НС | НС | Пропионовая (пропановая) к-та | >50% | С |  |  |
| Хпотоиовый альяегмл | TR | С |  |  | Пропиленовый гликоль | TR | С | С | - |
| Лимонная к-та | VL | С | С | С | Пиридин | TR | УС | УС | - |
| Лимонная к-та | VL | С | С | С | Морская вода | H | С | С | С |
| Городской газ | H | С | - | - | Кремнивая к-та | Bee | С | С | - |
| Кокосовый жирный спирт | TR | С | УС | . | Кремнефтористая к-та | 32% | С | С | - |
| Кокосовое масло | TR | С | . | . | Силиконовая эмульсия | H | С | С | . |
| Коньяк | H | С | С | . | Силиконовое масло | TR | С | С | С |
| Хлорид меди (II) | GL | С | С | - | Нитрат серебра | GL | С | С | УС |
| Цианид меди (1) | GL | С | С | - | Соли серебра | GL | С | С | - |
| Нитрат меди (II) | 30% | С | С | С | Ацетат натрия | GL | С | С | С |
| Сульфат меди | GL | С | С | - | Бензоат натрия | 35% | С | С | . |
| Кукурузное масло | TR | С | УС |  | Бикарбонат натрия | GL | С | С | С |
| Хлопковое масло | TR | С | С | - | Бисульфат натрия | GL | С | С | - |
| Крезол | 90% | С | С | - | эисульфит натрия | L | С | - | - |
| Крезол | >90% | С | - | - | Сарбонат натрия | 50% | С | С | УС |
| Циклогексан | TR | С | - | - | Хлорат натрия | GL | С | С |  |
| Циклогексанол | TR | С | УС | - | Хлорид натрия | VL | С | С | С |
| Циклогексанон | TR | УС | НС | НС | Хлорит натрия | 2-20% | С | УС | НС |
| Декстрин | L | С | С | . | Хромат натрия | GL | С | С | С |
| Глюкоза | 20% | С | С | С | Гидрат натрия | 60% | С | С | С |
| 1,2диаминэтан | TR | С | С | - | Гипохлорид натрия | 20% | НС | НС | НС |
| Дихлоруксуная к-та | TR | УС | - |  | Гипохлорит натрия | 10% | С | - | - |
| Дихлоруксуная к-та | 50% | С | С | - | Гипохлорит натрия | 20% | УС | УС | НС |
| Дихлорбензин | TR | УС | - | - | Нитрат натрия | GL | С | С | - |
| Дихлорэтилен (1, 1-1, 2) | TR | УС | - | - | Силикат натрия | L | С | С | - |
| Дизельная смазка | H | С | УС | - | Сульфат натрия | GL | С | С | - |
| Диэтиловый амин | TR | С | - | - | Сульфид натрия | GL | С | С | - |
| Диэтиловый эфир | TR | С | УС | - | Сульфид натрия | 40% | С | С | С |
| Дигликолевая к-та | GL | С | С |  | Тиосульфат натрия | GL | С | С |  |
| Дигексил фаталата | TR | С | УС |  | Трифосфат натрия | GL | С | С | С |
| Ди-исо октилфаталата | TR | С | УС | . | Соевое масло | TR | С | УС | - |
| Ди-исо пропилэфир | TR | УС | НС | - | Крахмальный раствор | Все | С | С | . |
| Диметиформамид | TR | С | С | - | Крахмальный сироп | Все | С | С | . |
| Диметиловый амин | 100% | С | - | - | Диоксид серы | Все | С | С | . |
| Ди-н бутиловый эфир | TR | УС | - |  | Диоксид серы, газ | TR | С | С |  |
| Динониловый фаталат | TR | С | УС | - | Диоксид серы, жидк. | Все | С | С | - |
| Диоктиловый фаталат | TR | С | УС | - | Серная к-та | 10% | С | С | С |
| Диоксан | TR | УС | УС | - | Серная к-та | 10-80% | С | С | - |
| Питьевая вода | TR | С | С | С | Серная к-та | 80%-TR | УС | НС | - |
| Этанол | L | С | С |  | Олеум | Все | С | С |  |
| Этанол + 2% толуола | 96% | С | - | - | Триоксидсеры | Все | С | С | - |
| Этилацетат | TR | С | УС | НС | Дегтярное масло | Н | С | НС | НС |
| Этиловый спирт | TR | С | С | С | Тетрахлорэтан | TR | УС | НС | НС |
| Этиловый бензол | TR | УС | НС | НС | Тетрахлорэтилен | TR | УС | УС | - |
| Этиловый хлорид | TR | НС | НС | НС | Тетрахлорметан | TR | НС | НС | НС |
| Этиленовый диамин | TR | С | С | - | Тетраэтил свинца | TR | С | - | - |
| Этиленовый гликоль | TR | С | С | С | Тетрагидрофуран | TR | УС | НС | НС |
| Оксид этилена | TR | НС | - | - | Тетрагидронафтален | TR | НС | НС | НС |
| Кислота жирного ряда | 20% | С | - |  | Трионил хлорид | TR | УС | НС | НС |
| Жирные к-ты > С4 | TR | С | УС | - | Тин (II) хлорид | GL | С | С |  |
| Брожение солода | H | С | С | - | Тин (1У)хлорид | GL | С | С | - |
| Соли удобрений | GL | С | С | - | Толуол | TR | УС | НС | НС |
| Пленочная ванна | H | С | С |  | Трихлорэтилен | TR | НС | НС | НС |
| Фтор | TR | НС |  | - | Трихлорацитиленовая к-та | 50% | С | С |  |
| Кремнефтористоводородная к-та | 32% | С | С |  | Трикрезил фосфат | TR | С | УС | . |
| Формальдегид | 40% | С | С | - | Тританоламин | L | С | - | - |
| Муравьиная к-та | 10% | С | С | УС | Винный уксус | Н | С | С | С |
| Муравьиная к-та | 85% | С | УС | НС | Ксилол, диметилбензол | TR | УС | НС | НС |
| Фруктоза | 6 | С | С | С | Дрожжи | Все | С | - |  |
| Фруктовые соки | H | С | С | С | Цинк | GL | С | С | - |
| Фурфуриловый спирт | TR | С | УС | - | Триоктил фосфат | TR | С | - |  |
| Желатин | L | С | С | С | Мочевина | GL | С | С | - |
| Глюкоза | 20% | С | С | С | Вазелиновое масло | TR | С | УС | - |
| Глицерин | TR | С | С | С | Уксус | Н | С | С | С |
| Гликолиевая к-та | 30% | С | УС | - | Винилацетат | TR | С | УС |  |
| Воск | Н | С | УС | - | Стиральный порошок | VL | С | С | . |
| Винная кислота | 10% | С | С | - | Вода, чистая | Н | С | С | С |
| Вина | Н | С | С | - |  |  |  |  |  |

Обозначения:

С - стойкий

УС - условно стойкий

НС - не стойкий

"-" - недостаточно информации

Концентрации:

VL - концентрация менее 10%

L - концентрация более 10%

GL - полная растворимость при 20С

H - коммерческая оценка

TR - технически чистая

8. МЕТОДИКА ПРОЧНОСТНОГО РАСЧЕТА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ

Прочностной расчет трубопроводов из полимерных материалов, уложенных в земле, рекомендуется сводить к соблюдению неравенства:

для напорных трубопроводов

; (Д.1)

для самотечных трубопроводов

; (Д.2)

для дренажных трубопроводов

, (Д.3)

где ep - максимальное значение деформации растяжения материала в стенке трубы из-за овальности поперечного сечения трубы под действием грунтов (qгр, МПа) и транспортных нагрузок (qт, МПа);

e - степень растяжения материала стенки трубы от внутреннего давления воды в трубопроводе;

eс - степень сжатия материала стенки трубы от воздействия внешних нагрузок на трубопровод;

epp - предельно допустимое значение деформации растяжения материала в стенке трубы, происходящей в условиях релаксации напряжений;

epп - предельно допустимая деформация растяжения материала в стенке трубы в условиях ползучести;

Кзд - коэффициент запаса, учитывающий вид перфорации в стенках трубы, который можно принять при круговом отверстии в гладкостенной трубе - 2,3; круговом отверстии в стекло- (базальто) пластиковой трубе - 3,0; щелевом отверстии со скругленными углами (соотношение сторон 8:1, например, 25 на 3) - 1,3; для других условий величина Кзд должна приводиться в нормативных документах.

Значение ep может быть определено по формуле

, (Д.4)

где Кs - коэффициент постели грунта для изгибающих напряжений, учитывающий качество уплотнения, его можно принимать: при тщательном контроле - 0,75, при периодическом контроле - 1,0, при отсутствии контроля - 1,5;

КзY - коэффициент запаса на овальность поперечного сечения трубы, принимается равным: 1,0 - для напорных и самотечных трубопроводов и 2 - для дренажных трубопроводов;

Y - относительное укорочение вертикального диаметра трубы в грунте, устанавливается как предельно допустимое значение

, (Д.5)

где Yгр - относительное укорочение вертикального диаметра трубы под действием грунтовой нагрузки;

Yт - то же, под действием транспортных нагрузок;

Yм - относительное укорочение вертикального диаметра трубы, образовавшееся в процессе складирования, транспортировки и монтажа. Его можно приближенно принимать по таблице Д.1.

#### Таблица Д.1

| Кольцевая жесткость | Yм при степени уплотнения грунта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 оболочек трубы, Па | до 0,85 | 0,85-0,95 | более 0,95 |
| До 276 000 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| 276 000-290 000 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| Больше 290 000 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |

, (Д.6)

где Kt - коэффициент, учитывающий запаздывание овальности поперечного сечения трубы во времени и зависящий от типа грунта, степени его уплотнения, гидрогеологических условий, геометрии траншеи, может принимать значения от 1 до 1,5;

Kw - коэффициент прогиба, учитывающий качество подготовки ложа и уплотнения, можно принимать: при тщательном контроле - 0,09, при периодическом - 0,11, при бесконтрольном ведении работ - 0,13;

Кгр - коэффициент, учитывающий влияние грунта засыпки на овальность поперечного сечения трубопровода, можно принять равным 0,06;

Егр - модуль деформации грунта в пазухах траншеи, МПа;

Кж - коэффициент, учитывающий влияние кольцевой жесткости оболочки трубы на овальность поперечного сечения трубопровода, можно принимать равным 0,15;

, (Д.7)

где g - удельный вес грунта, Н/м3;

Нтр - глубина засыпки трубопровода, считая от поверхности земли до уровня горизонтального диаметра, м;

G0 - кратковременная кольцевая жесткость оболочки трубы, МПа;

, (Д.8)

где E0 - кратковременный модуль упругости при растяжении материала трубы, МПа;

I - момент инерции сечения трубы на единицу длины, определяемый по формуле

; (Д.9)

m - коэффициент Пуассона материала трубы, приводится в нормативной документации;

, (Д.10)

где Ky - коэффициент уплотнения грунта;

qт - транспортная нагрузка, принимаемая по справочным данным для гусеничного, колесного и другого транспорта, МПа;

n - коэффициент, учитывающий глубину заложения трубопровода, при H < 1 n = 0,5;

Кок - коэффициент, учитывающий процесс округления овализованной трубы под действием внутреннего давления воды в водопроводе (Р, МПа)

, (Д.11)

где qc - суммарная внешняя нагрузка на трубопровод, МПа;

; (Д. 12)

; (Д.13)

; (Д.14)

, (Д.15)

где s0 - кратковременная расчетная прочность при растяжении материала трубы, МПа;

E0, Et - кратко- и долговременное значения модуля упругости при растяжении материала трубы на конец срока службы эксплуатации трубопровода, МПа.

, (Д.16)

где Кз - коэффициент запаса, должен приводиться в нормативных документах.

Если в результате расчетов значение левой части выражения (Д.1) будет больше 1, то следует повторить расчеты при других характеристиках материала труб или укладки трубопровода.

Далее проверяют устойчивость оболочки трубы против действия сочетания нагрузок: для напорных сетей - грунтовые и транспортные qc, от грунтовых вод, Qгв, а также возможного возникновения вакуума Qвак в трубопроводе, для самотечных сетей - qгр + Qгв, для дренажных сетей - с использованием выражения

, (Д. 17)

где Куг - коэффициент, учитывающий влияние засыпки грунта на устойчивость оболочки, можно принять 0,5, а для соотношения Qгв : qт =4:1 - равным 0,07;

- коэффициент, учитывающий овальность поперечного сечения трубопровода, при 0£Y£0,05 Ков = 1 - 0,7 Y;

Кзу - коэффициент запаса на устойчивость оболочки на действие внешних нагрузок, можно принять равным 3;

Gt - длительная кольцевая жесткость оболочки трубы, МПа, определяется по формуле

. (Д.18)

Пример расчета на прочность подземного канализационного трубопровода

Дано. Трубы с наружным диаметром 1200 мм, ПНД, среднелегкого типа с толщиной стенки s=46,2 мм (ГОСТ 18599) укладываются в траншею на глубину Нтр = 5 м в сети самотечной канализации. В условиях строительства по поверхности над трубопроводом возможно перемещение тяжелого транспорта с давлением на грунт qт = 0,01 МПа. Высота грунтовых вод - 1 м от поверхности земли. Требуется подобрать грунт для засыпки.

Решение. Для засыпки на месте строительства принимаем грунт с удельным весом g =18 кН/м3. Значения кратко- и долговременного модулей упругости ПНД - Е0 = 800 МПа и Еt = 200 МПа.

1. Определяем грунтовую нагрузку qгр = gНтр = 18·5 = 90 кН/м2 =0,09 МПа.

2. Определяем общую нагрузку qс = qгр +qт = 0,09 + 0,01 = 0,1 МПа

3. Определяем кратковременную кольцевую жесткость оболочки трубы по (Д.8, Д.9)

МПа.

4. Определяем относительное укорочение вертикального диаметра трубы под действием грунтовой нагрузки по (Д.6) при Кок = 1

или 3,7%,

принимаем Кt - как среднее значение, равным 1,25;

Kw - с учетом периодического контроля равным 0,11;

Kж - равным 0,15;

Кгр - равным 0,06;

Егр - равным 5 МПа (для средних условий).

5. Определяем укорочение вертикального диаметра трубы под действием транспортной нагрузки по (Д.10)

или 0,3%.

6. Определяем относительное укорочение вертикального диаметра трубы по (Д.5), приняв Yм=2% (для G0 > 0,29 МПа и степени уплотнения грунта 0,85-0,95 по таблице Д.1)

.

7. Определяем максимальное значение степени растяжения материала в стенке трубы из-за овальности поперечного сечения трубопровода под действием нагрузок по (Д.4) при Ks = 1 м

КзY = 1;

или 1%

8. Определяем степень сжатия материала стенки трубы, происходящего под действием внешних нагрузок на трубопровод по (Д.14)

или 0,16%

9. Определяем допустимую степень растяжения материала в стенке трубы, происходящего в условиях релаксации по (Д.15) при s = 25 МПа

или 6,25%.

10. Определяем допустимую степень растяжения материала в стенке трубы, происходящего в условиях ползучести по (Д.16)

или 1,6%.

11. Проверяем прочность по (Д.2)

, что меньше 1,

т.е. принятые данные по грунту засыпки и его уплотнения удовлетворяют прочностным требованиям для данного трубопровода.

9. Входной контроль

9.1 Все испытания следует проводить не ранее чем через 15 часов после изготовления труб.

9.2 Образцы перед испытаниями, если нет иных указаний в методах испытаний, необходимо кондиционировать не менее 2 часов в стандартных условиях при температуре (23±2) С° по ГОСТ 12432.

9.3 Соответствие сырья для изготовления изделий проверяют по сертификатам или паспортам качества на соответствие указанным в них характеристик требованиям нормативно-технической документации.

9.4 Входной контроль каждой партии сырья должен предполагать испытания на определение показателя текучести расплава в соответствии с ГОСТ 11645.

9.5 Соответствие резиновых уплотнительных колец для комплектации изделий проверяют по сертификатам или паспортам качества.

Входной контроль каждой партии резиновых уплотнительных колец должен предполагать визуальный осмотр не менее 10 изделий из партии, отобранных методом случайной выборки, на соответствие показателей внешнего вида.

9.6 Внешний вид и качество поверхности труб проверяют визуально без применения увеличительных приборов сравнением с контрольным образцом, утвержденным в установленном порядке.

10.  Транспортирование и хранение

10.1 Трубы допускается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и требованиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

10.2 Транспортирование следует производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства.

10.3 Трубы следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхности - от нанесения царапин. При перевозке трубы необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя их от контакта с острыми металлическими выступами и ребрами платформы.

10.4 Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться при температуре не ниже минус 10 °С. Транспортировка полипропиленовые труб при более низких температурах допускается только при использовании специальных средств, обеспечивающих фиксацию труб и соблюдении особых мер предосторожности.

10.5 Сбрасывание как отдельных, так и упакованных труб с транспортных средств категорически запрещается.

10.6 Погрузочно-разгрузочные работы на предприятии должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.020.

10.7 Трубы следует хранить в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, преимущественно в неотапливаемых складских помещениях. При хранении в отапливаемых складах трубы следует располагать не ближе одного метра от отопительных приборов. При длительном хранении на открытом воздухе более трех месяцев трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить трубы без защиты от УФ лучей допускается на строительных площадках и открытом складе предприятия - изготовителя временно (не более одного месяца).

10.8 При хранении высота штабелей труб не должна превышать, м:

- 2 для 3 месяцев хранения;

- 3 для более 3 месяцев.

11.  Прокладка  трубопроводов

# Габариты  траншеи  для  укладки  труб  назначаются  в  соответствии  с  требованиями: СНиП  3.01.03-84,    СНиП  3.05.04-85*,    СНиП  III-4-80*,    СНиП  12.04-2002,    СП  40-102-2000,  правил  безопасности  работ  и  настоящими  МП.  При  этом  необходимо  учитывать класс  (или  категорию)  грунта  залегающего  по  трассе  трубопровода.  После  разрытия  и зачистки дна траншеи устраивается песчаная постель, на которую укладываются трубы, с фиксацией их в проектном положении. Вручную или с помощью простейших механизмов трубы  соединяются,  а  подготовленный  участок  трубопровода  на  0,7  Dн  присыпается  песчаным грунтом, где Dн – наружный диаметр трубы. Вторичная засыпка осуществляется песчаным грунтом на 30 см выше верха трубы. Каждой слой грунта уплотняется.

| # Грунты основания | # Схема укладки | # Тип способа укладки | # Требования к группам засыпки пазух | # Предварительная высота засыпки над верхом труб в м, Нз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # ГОСТ Р54475-2011, СТ ТОО 4758-1930-01-21-01 |  |  |
|  |  |  |  | # OPTIMA SN8 | # OPTIMA SN10 | # OPTIMA SN12 |
|  |  |  |  | # 125-500 мм | # 125-500 мм | # 125-500 мм |
| # Песок ( кроме гравелистого) с расчетным сопротивлением R0 не менее 0,1 Мпа (1кгс/см2) |  | # - | # Местный грунт с послойным разравниванием и уплотнением | # Не применять | # Не применять | # Не применять |
|  |  | # 1 | # Песок (кроме пылеватого) с уплотнением Куп≥0,92 | # 4,0 | # 4,0 | # 6,0 |
|  |  | # 2 | # Песок (кроме пылеватого) с уплотнением Куп≥0,95 | # 6,0 | # 6,0 | # 8,0 |
| # Глинистые, гравелистые грунты, крупно обломочные скальные породы с расчетным сопротивлением R0 не менее 0,1 Мпа (1кгс/см2) |  | # - | # Местный грунт с послойным разравниванием и уплотнением | # Не применять | # Не применять | # Не применять |
|  |  | # 3 | # Песок (кроме пылеватого) с уплотнением Куп≥0,92 | # 4,0 | # 4,0 | # 6,0 |
|  |  | # 4 | # Песок (кроме пылеватого) с уплотнением Куп≥0,95 | # 6,0 | # 6,0 | # 8,0 |

| # Грунты основания | # Схема укладки | # Тип способа укладки | # Требования к группам засыпки пазух | # Предварительная высота засыпки над верхом труб в м, Нз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # ГОСТ Р54475-2011, СТ ТОО 4758-1930-01-21-01 |  |  |
|  |  |  |  | # OPTIMA SN8 | # OPTIMA SN10 | # OPTIMA SN12 |
|  |  |  |  | # 125-500 мм | # 125-500 мм | # 125-500 мм |
| # Водонасыщенные грунты с расчетным сопротивлением R0 не менее 0,1 Мпа (1кгс/см2) со слабой водоотдачей |  | # - | # Местный грунт с послойным разравниванием и уплотнением | # Не применять | # Не применять | # Не применять |
|  |  | # 5 | # Песок (кроме пылеватого) с уплотнением Куп≥0,92 | # 4,0 | # 4,0 | # 6,0 |
|  |  | # 6 | # Песок (кроме пылеватого) с уплотнением Куп≥0,95 | # 6,0 | # 6,0 | # 8,0 |
| # Грунты с расчетным сопротивлением R0 не менее 0,1 Мпа (1кгс/см2) с возможной неравномерной осадкой |  | # - | # Местный грунт с послойным разравниванием и уплотнением | # Не применять | # Не применять | # Не применять |
|  |  | # 7 | # Песок (кроме пылеватого) с уплотнением Куп≥0,92 | # 4,0 | # 4,0 | # 6,0 |
|  |  | # 8 | # Песок (кроме пылеватого) с уплотнением Куп≥0,95 | # 6,0 | # 6,0 | # 8,0 |

| # Грунты основания | # Схема укладки | # Тип способа укладки | # Требования к группам засыпки пазух | # Предварительная высота засыпки над верхом труб в м, Нз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # ГОСТ Р54475-2011, СТ ТОО 4758-1930-01-21-01 |  |  |
|  |  |  |  | # OPTIMA SN8 | # OPTIMA SN10 | # OPTIMA SN12 |
|  |  |  |  | # 125-500 мм | # 125-500 мм | # 125-500 мм |
| # Песок ( кроме гравелистого) с расчетным сопротивлением R0 не менее 0,1 Мпа (1кгс/см2) |  | # - | # Местный грунт с послойным разравниванием и уплотнением | # Не применять | # Не применять | # Не применять |
|  |  | # 9 | # Песок (кроме пылеватого) с уплотнением Куп≥0,92 | # 6,0 | # 6,0 | # 8,0 |
|  |  | # 10 | # Песок (кроме пылеватого) с уплотнением Куп≥0,95 | # 8,0 | # 8,0 | # 10,0 |
| # Глинистые, гравелистые грунты, крупно обломочные скальные породы с расчетным сопротивлением R0 не менее 0,1 Мпа (1кгс/см2) |  | # - | # Местный грунт с послойным разравниванием и уплотнением | # Не применять | # Не применять | # Не применять |
|  |  | # 11 | # Песок (кроме пылеватого) с уплотнением Куп≥0,92 | # 6,0 | # 6,0 | # 8,0 |
|  |  | # 12 | # Песок (кроме пылеватого) с уплотнением Куп≥0,95 | # 8,0 | # 8,0 | # 10 |

# 1. Объёмы работ даны при способе укладки отдельными трубами.

# 2. При укладке труб на участках пересечения с автомобильными дорогами, улицами, проездными площадями населенных пунктов и промышленных площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи на всю глубину должна производиться песчаным грунтом с послойным уплотнением до Куп≥0,95.

# 3.  В числителе дан объем грунта для укладки труб на грунтовое плоское основание, а в знаменателе на плоское основание с песчаной подготовкой.

| Номинальный диаметр трубы | Наружный диаметр трубы Dн, мм | Ширина траншеи В, мм |  | Размеры основания, мм |  | Расход материалов на 10 п.м. трубопровода, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с откосами 1:0,5 и круче | с откосами положе 1:0,5 | b | h | Подготовка из песка | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в траншее с креплениями | в траншее с откосами 1:n |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1÷0,5 | 1÷0,75 | 1÷0,85 | 1÷1 |
| DN/OD125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN/OD160 | 160 | 960 | 660 | 115 | 25 | 0,28 | 4,09 | 5,04 | 4,21 | 4,40 | 4,68 |
| DN/OD200 | 200 | 1000 | 700 | 140 | 30 | 0,32 | 4,57 | 5,68 | 4,82 | 5,04 | 5,38 |
| DN/OD250 | 250 | 1050 | 750 | 180 | 40 | 0,4 | 5,15 | 6,46 | 5,58 | 5,84 | 6,23 |
| DN/OD315 | 315 | 1120 | 820 | 225 | 45 | 0,47 | 6,07 | 7,69 | 6,79 | 7,12 | 7,60 |
| DN/OD400 | 400 | 1200 | 900 | 285 | 60 | 0,6 | 7,17 | 9,21 | 8,32 | 8,73 | 9,34 |
| DN/OD500 | 500 | 1300 | 1000 | 355 | 75 | 0,75 | 8,62 | 11,25 | 10,39 | 10,91 | 11,70 |

- Объёмы даны при способе укладки отдельными трубами.

- При укладке труб на участках пересечения с автомобильными дорогами, улицами, проездными площадями населенных пунктов и промышленных площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи на всю глубину должна производиться песчаным грунтом с послойным уплотнением до Куп≥0,95.

- Удельный вес грунта в сухом состоянии при повышенной степени уплотнения должен быть не менее 1,5 т/м при засыпке песком  и 1,6 т/м при засыпке суглинками и глинами.

| # Номинальный диаметр трубы | # Наружный диаметр трубы DH, мм | # Ширина траншеи В, мм |  | # Ширина подготовки b1, мм | # Ширина основания b, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # С откосами 1÷0,5 и круче | # С откосами положе 1÷0,5 |  |  |
| # DN/OD 125 | # 125 |  |  |  |  |
| # DN/OD 160 | # 160 | # 960 | # 660 | # 560 | # 460 |
| # DN/OD 200 | # 200 | # 1000 | # 700 | # 600 | # 500 |
| # DN/OD 250 | # 250 | # 1050 | # 750 | # 650 | # 550 |
| # DN/OD 315 | # 315 | # 1120 | # 820 | # 720 | # 620 |
| # DN/OD 400 | # 400 | # 1200 | # 900 | # 800 | # 700 |
| # DN/OD 500 | # 500 | # 1300 | # 1000 | # 900 | # 800 |

- Объёмы даны при способе укладки отдельными трубами.

- При укладке труб на участках пересечения с автомобильными дорогами, улицами, проездными площадями населенных пунктов и промышленных площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи на всю глубину должна производиться песчаным грунтом с послойным уплотнением до Куп≥0,95.

- Удельный вес грунта в сухом состоянии при повышенной степени уплотнения должен быть не менее 1,5 т/м при засыпке песком  и 1,6 т/м при засыпке суглинками и глинами.

| Номинальный диаметр трубы | Наружный диаметр трубы Dн,мм | Марка сетки | Расход материалов на 10 п.м. трубопровода,м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подготовка из бетона кл. В15,мм | основание железобетонное |  | Подготовка из песка |  |  |  |  | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бетон класса В15,мм | арматурная сталь,кг | в траншее с креплениями | в траншее с откосами 1:n |  |  |  | в траншее с креплениями | в траншее с откосами 1:n |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1÷0,5 | 1÷0,75 | 1÷0,85 | 1÷1 |  | 1÷0,5 | 1÷0,75 | 1÷0,85 | 1÷1 |
| DN/OD125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN/OD160 | 160 | С1-1 | 0,56 | 0,92 | 43,6 | 2,44 | 3,05 | 2,31 | 2,43 | 2,62 | 4,22 | 6,88 | 6,84 | 7,37 | 8,17 |
| DN/OD200 | 200 | С1-2 | 0,6 | 1 | 53,3 | 2,5 | 3,11 | 2,37 | 2,49 | 2,68 | 4,69 | 7,69 | 7,69 | 8,29 | 9,19 |
| DN/OD250 | 250 | С1-3 | 0,65 | 1,1 | 54,3 | 2,58 | 3,19 | 2,44 | 2,57 | 2,75 | 5,28 | 8,72 | 8,79 | 9,48 | 10,51 |
| DN/OD315 | 315 | С1-4 | 0,72 | 1,24 | 64,5 | 2,68 | 3,29 | 2,55 | 2,67 | 2,86 | 6,11 | 10,15 | 10,33 | 11,14 | 12,35 |
| DN/OD400 | 400 | С1-5 | 0,8 | 1,4 | 57,3 | 2,8 | 3,41 | 2,67 | 2,79 | 2,98 | 7,14 | 12,04 | 12,39 | 13,37 | 14,84 |
| DN/OD500 | 500 | С1-6 | 0,9 | 1,6 | 59,2 | 2,95 | 3,56 | 2,82 | 2,94 | 3,13 | 8,44 | 14,44 | 15,04 | 16,24 | 18,04 |

| Номинальный диаметр трубы | Наружный диаметр трубы Dн,мм | Ширина траншеи В, мм |  | Размеры основания,мм |  | Расход материалов на 10 п.м. трубопровода,м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с откосами 1:0,5 и круче | с откосами положе 1:0,5 | b | h | Подготовка из песка | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в траншее с креплениями | в траншее с откосами 1:n |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1÷0,5 | 1÷0,75 | 1÷0,85 | 1÷1 |
| DN/OD125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN/OD160 | 160 | 960 | 660 | 115 | 25 | 0,28 | 4,09 | 5,04 | 4,21 | 4,40 | 4,68 |
| DN/OD200 | 200 | 1000 | 700 | 140 | 30 | 0,32 | 4,57 | 5,68 | 4,82 | 5,04 | 5,38 |
| DN/OD250 | 250 | 1050 | 750 | 180 | 40 | 0,4 | 5,15 | 6,46 | 5,58 | 5,84 | 6,23 |
| DN/OD315 | 315 | 1120 | 820 | 225 | 45 | 0,47 | 6,07 | 7,69 | 6,79 | 7,12 | 7,60 |
| DN/OD400 | 400 | 1200 | 900 | 285 | 60 | 0,6 | 7,17 | 9,21 | 8,32 | 8,73 | 9,34 |
| DN/OD500 | 500 | 1300 | 1000 | 355 | 75 | 0,75 | 8,62 | 11,25 | 10,39 | 10,91 | 11,70 |

- Объёмы даны при способе укладки отдельными трубами.

- При укладке труб на участках пересечения с автомобильными дорогами, улицами, проездными площадями населенных пунктов и промышленных площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи на всю глубину должна производиться песчаным грунтом с послойным уплотнением до Куп≥0,95.

# 12. Виды соединений.

# Гофрированные двухслойные полипропиленовые трубы «OPTIMA» соединяются в соответствии с требованиями СП 40-102-2000. Трубы должны поставляться с оформленными концами в комплекте с соединительными муфтами и уплотнительными резиновыми кольцами. Для соединения труб «OPTIMA» применяется ряд уплотнений, которы еподходят для различных систем труб и различных условий, в которых приходиться работать трубопроводам. Уплотнения обеспечивают полную герметичность и долговечность соединения. Долговечность соединения равна долговечности труб.Соединение гофрированных двухслойных труб «OPTIMA» с трубами из других материалов (чугуна, асбестоцемента, железобетона, керамики) может осуществляться традиционными методами (с помощью фланцев, раструбов, муфт) либ с помощью специальных соединительных деталей.

# 12.1. Раструбное слединение.

# Раструб выливается на трубе, что исключает неравномерности в соединении трубы с раструбом, а следовательно обеспечивает максимальную надежность.Цельный монолитный раструб обеспечивает герметичность и надежность, исключая вероятность протечек трубопровода при сезонных подвижках грунта. Высокая скорость монтажа трубопровода, благодаря минимизации соединений, которые нк требуют специальной техники.

# 12.2. Соединение отрезков труб с помощью ремонтных муфт.

# При монтаже трубопроводов остающиеся отрезки труб часто не находят применения. Эт задача легко решается благодаря применению ремонтных муфт с 2 раструбами на отрезках любой длины. При этом на свободный конец необходимо установить уплотнительное кольцо для более прочного соединения.

# 12.3.  Соединение труб с колодцами.

# Устройство прохода труб с двухслойной стенкой через стенки колодцев зависит от формы колодцев ( круглые или прямоуголные), вида материала (сборные, железобетонные, полимерные) и способа сопряжения труб.

# В настоящем руководстве рассматриваются варианты прохода труб «OPTIMA» через стенки колодцев, выполненных из:

# - монолитного железобетона;

# - сборного железобетона;

# - полимера.

# При проходе трубы через стенку колодца на её конец следует надевать одно либо два резиновых кольца в целях обеспечения водонепроницаемости стыка.

# Если низкий уровень грунтовых вод, то конец трубы (при диаметре до 400мм) с резиновым кольцом размещается в стенке трубы. Если высокий уровень грунтовых вод, то конец трубы (при диаметре до 400мм) с двумя резиновыми кольцами размещается за пределами стенки колодца.

# Для обеспечивания водонепроницаемости стыков применяется способ, при котором в стенке колодца замоноличивается соединительная муфта. Отверстие в стене заполняется монолитным бетоном.

# Для всех труб, входящих и выходящих из колодца, должна обеспечиваться водонепроницаемость прохода сквозь стенки, независимо от того, из какого материала они изготовлены.

# Ввод труб в полимерные колодцы должен осуществляться с использованием соединения, аналогичного тому, какое используется для их сборки между собой.соединение долно быть водонепроницаемым.

# Узел присоединения трубопровода из ПП труб «OPTIMA»                              Узел присоединения трубопровода из ПП труб «OPTIMA»

# к колодцам из монолитного железобетона	   к типовым колодцам из сборного железобетона

- При низком уровне грунтовых вод на конец трубы одевается одно резиновое кольцо.

- Заделку отверстий в стенках выполнять бетоном В22,5 с армированием дорожной сеткой 100*100*5*5.

# Узел присоединения трубопровода из ПП труб «OPTIMA»                              Узел присоединения трубопровода из ПП труб «OPTIMA»

# с гофрированным колодцам	   с полиэтиленовым колодцем

# Укладка ПП труб «OPTIMA» в стальном микротоннеле                                Конструкция железобетонной обоймы на  ПП трубах

# «OPTIMA»

- При прокладке ПП труб «OPTIMA» в стальных футлярах и микротоннелях необходимо разрабатывать проект крепления труб для каждого тоннеля индивидуально.

- Конструкция и армирование железобетонных обойм дл ПП труб «OPTIMA» разрабатывается для каждого проекта индивидуально.

- Микротоннель выполнять с проектным уклоном канализации.

- Заполнение межтрубного пространства выполнять цементным раствором.

- Для предотвращения всплытия и деформации труб при заполнении межтрубного пространства заполнить трубопровод водой.

- Шаг хомутов и упоров 2м, должен предотвращать деформацию труб при заполнении межтрубного пространства.

# Укладка ПП труб «OPTIMA» в стальном футляре	                                       Укладка ПП труб «OPTIMA» в стальном футляре

# Схема 1	                                                                                                                Схема 2

# Размещение ПП труб «OPTIMA» на опорах в течение всего срока службы

| # Номинальный диаметр трубы | # Наружный диаметр труб Dн, мм | # Расстояние между опорами,мм |
| --- | --- | --- |
| # DN/OD 125 | # 125 | # 1400 |
| # DN/OD 160 | # 160 | # 1500 |
| # DN/OD 200 | # 200 | # 1600 |
| # DN/OD 250 | # 250 | # 1600 |
| # DN/OD 315 | # 315 | # 1700 |
| # DN/OD 400 | # 400 | # 1800 |
| # DN/OD 500 | # 500 | # 2000 |

- При прокладке ПП труб «OPTIMA» в стальных футлярах и микротоннелях проект крепления труб для каждого тоннеля разрабатывается индивидуально.

- Конструкция и армирование железобетонных обойм для ПП труб «OPTIMA» разрабатывается для каждого проекта индивидуально.

- Бетонную подготовку в стальных футлярах из монолитного бетона В15 выполнять с проектным уклоном канализации.

- Заполнение межтрубного пространства выполнять цементным раствором.

- Для предотвращения всплытия и деформации труб при заполнении межтрубного пространства заполнить трубопровод водой.

- Шаг хомутов и упоров 2-3 метра, должен предотвращать деформацию труб при заполнении межтрубного пространства.

- Внутренний диаметр футляра должен быть не менее, чем на 200 мм больше наружного диаметра трубы, располагаемой внутри футляра.

# 13.  Вечномерзлые грунты.

# Прокладку трубопроводов в зоне вечной мерзлоты следует осуществлять, руководствуясь Инструкцией по проектированию сетей во-допровода и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов (СН 510-78).

# Трубы из полипропилена отличаются самой высокой температурной стойкостью. Это характерно как при высоких, так и при низких температурах.

# Для повышения надежности сетей водоотведения следует применять арматуру, обеспечивающую работу трубопровода в ледовых режимах. Конструкция арматуры, устанавливаемой на трубопроводе в ледовых режимах, должна предусматривать:

# - размещение входных каналов и затвора в середине сечения трубопровода;

# - расположение выходных каналов снизу трубопровода;

# -  применение деталей, влияющих на тепловые потери арматуры из материалов с низким коэффициентом теплопроводности и их теплоизоляцию. Прокладка сетей водоотведения в тоннеле или канале совместно с сетями водопровода допускается только по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы. Уклон тоннелей или каналов при проектировании самотечных трубопроводов определяется уклоном трубопровода. При подземной прокладке следует применять сборные железобетонные колодцы с водонепроницаемыми стенками и днищем.

# Конструкцией узлов сопряжения труб с колодцами должна предусматриваться возможность неравномерной осадки колодцев и трубопроводов.

# Устройство открытых лотков в колодцах на сетях водоотведения не допускается.

# В случае, когда трубопроводы укладываются в тоннеле или канале, расчетом надлежит определять:

# - глубину оттаивания грунта в основании тоннеля или канала в летнее время;

# - температуру воздуха в тоннеле или канале в зимнее время, необходимую для промораживания слоя грунта, оттаявшего под каналом за летний период;

# -толщину теплоизоляции труб;

# - изменение температуры теплоносителя по длине трубопровода, уложенного в тоннеле или канале.

# 14. Неустойчивые грунты (просадочные грунты, сейсмика).

# Настоящие рекомендации разработаны на базе проведенных теоретических и практических исследований сейсмостойкости пластмассовых подземных трубопроводов для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в условиях повышенной сейсмичности.

# Исследования сейсмостойкости трубопроводов из полимерных материалов показало, что эти трубы приемлемы для строительства сетей водоснабжения и канализации в условиях повышенной сейсмичности, так как характеры колебаний этих труб и грунта при сейсмических воздействиях практически не различаются.

# Пластмассовые трубы характеризуются большой упругостью, чем больше упругость трубы по сравнению с окружающим грунтом, тем значительнее величина перегрузки грунта без разрушения трубы. Трубы OPTIMA обладают достаточной гибкостью и не подвергаются разрушению под воздействием динамических нагрузок.

# 15.  Испытание трубопроводов.

# Испытания самотечных трубопроводов из труб двухслойных гофрированных «OPTIMA» должны производиться в соответствии с проектом и с обязательным учетом требований СН и СП.

# При проведении испытаний следует использовать типовые технологические процессы и испытательное оборудование, применяемое при гидравлическом испытании самотечных трубопроводов систем водоотведения.

# 16. Устранение возможных дефектов монтажа и ремонт трубопроводов.

# Устранение брака, произошедшего в процессе строительства, или эксплуатации трубопровода из полипропиленовых гофрированных труб с двухслойной стенкой «OPTIMA» должно производиться по техническому регламенту и технологии, согласованными с заказчиком и проектными организациями и производителями труб. Для удаления поврежденного участка его следует вырезать. Резку можно производить вручную различными пилами. После резки поверхность должна быть очищена. Торцы цилиндрической части  из полипропиленовых гофрированных труб с двухслойной стенкой «OPTIMA» перпендикулярны (+-0,5 град.) продольной оси трубопровода. Бракованную часть трубопровода следует заменить отрезком трубы. Присоединение нового отрезка трубы следует производить с помощью ремонтных муфт и резиновых колец.

# 17. Очистка трубопроводов.

# В процессе эксплуатации отсутствует возможность возникновения значительных отложений на стенках полимерных трубопроводов. В связи с этим достаточно гидродинамической промывки низкого давления. Она производится с использованием насадок, размер сопла которых должен соответствовать характеристикам водоподающего оборудования. Допустимое давление в насадке до 120 бар. Недопустимо применения для очистки трубопроводов металлических приспособлений (ёршиков, скребков).

# 18. Испытания трубопровода на герметичность.

# Испытания на герметичность проводятся одним из следующих способов:

# - определение объёма воды, добавляемой в трубопровод, проложенный в сухих грунтах, а также в мокрых грунтах, когда уровень грунтовых вод у верхнего колодца расположен ниже поверхности земли более, чем на половину глубины заложенных труб, считая от люка до шелыги;

# - определение притока воды в трубопровод, проложенный в водонасыщенных грунтах, когда уровень грунтовых вод у верхнего колодца расположен ниже поверхности земли менее, чем на половину глубины заложения труб, считая от люка до шелыги.

# Способ испытания определяется требованиями проекта.

# Герметичность при приемочном испытании трубопровода определяется одним из следующих способов:

# - по замеряемому в верхнем колодце объёму добавляемой в мерные бачки воды в течение 30 мин. При этом понижение уровня воды в мерных бачках допускается не более, чем на 20см в каждом.

# - по замеренному в нижнем колодце объёму протекающей в трубопровод грунтовой воды.

# Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на герметичность, если определенные при испытании объёмы добавленной воды по первому способу не будут превышать значения, рассчитанного по формуле  q=0.2+0.03*D на 10м длины трубопровода за время испытания 30мин. (D –внутренний диаметр трубопровода). При продолжительности испытания более 30 мин. Величину допустимого объёма добавленной воды (притока воды) следует  увеличить пропорционально увеличению продолжительности испытаний.